ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
Sistema de Registro de Preços

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS

DO OBJETO
Contratação de empresa especializada em operação e manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, DO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA – Campus Júlio de Castilhos, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento:
  1. Estimativas de consumo:
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA – CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS.
Grupo	Item	DESCRIÇÃO/ ESPECIF.	UG	Unid. De Medida	Quant.	Valor Unid. (mês) R$	Valor Total / R$
1	1	Serviços de empresa especializada em operação e manutenção da estação de tratamento de esgoto - ETE do Instituto Federal Farroupilha – Campus Júlio de Castilhos, por um período de doze meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	158269	Mês	20	R$ 8016,67	R$ 160.333,40
	2	Serviço técnico para manutenção Corretiva da Estação de Tratamento de Esgoto Mizumo Tower, conforme Manual em anexo. / OBS: Este serviço não será pago mensalmente, apenas deverá ser executado e pago quando for necessário após aprovação do laudo, elaborado por profissional técnico da empresa contratada, pelo fiscal do contrato. Onde neste deve constar principalmente o número de horas técnicas que serão usadas no serviço e sua justificativa e também deverá demostrar claramente que a manutenção corretiva não foi por falta de manutenção preventiva e nem por erro operacional.	158269	Hora Técnica	80	R$ 126,67	R$ 10.133,60
	3	Aquisição de peças originais para manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto Mizumo Tower, conforme Manual em anexo. A empresa fica obrigada a entregar 3 pesquisas de preços para comprar que o preço está dentro do mercado. / OBS: Estas aquisições não serão pagas mensalmente apenas deverão ser adquiridas e pagas quando forem necessárias, após elaboração do laudo, por profissional técnico da empresa contratada, e aprovação pelo fiscal do contrato. Onde neste deve constar principalmente a descrição das peças e seu quantitativo e também deverá demostrar claramente que a manutenção corretiva não foi por falta de manutenção preventiva e nem por erro operacional.	158269	Unidade	1	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00
Valor Total					R$ 182.467,00

  1. O item 3 “Aquisição de peças originais para manutenção da ETE” não é objeto de disputa, sendo necessário apenas para que o valor das peças poça ser empenhado futuramente no decorrer do contrato. Assim todas as licitantes devem informar o valor unitário do termo de referência, sob pena de desclassificação da proposta. Ainda, durante a fase de lances não devem ser dados lance para esse item.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1. Justifica-se a contratação dos referidos serviços para a manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto do Instituto federal Farroupilha/Campus Júlio de Castilhos, por tratar-se de procedimento especificado no manual de funcionamento do mesmo, para que se mantenha o bom funcionamento dos equipamentos, e as condições e padrões de lançamento de efluentes para que fiquem de acordo com as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA e outras normativas. Tais cuidados são obrigatórios de forma que garanta que os efluentes de qualquer fonte poluidora sejam lançadas nos corpos receptores após o devido tratamento mantendo o descarte dos fluentes de acordo com os padrões conforme a legislação, evitando que a instituição seja autuada pelos órgãos ambientais e que a natureza seja lesada, além de evitar a depreciação do bem e proporcionar aos usuários um tratamento adequado dos resíduos.
3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.
3.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
4. FORMA/DETALHAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. Adicionar um produto biológico “Natural”, equivalente ao “EMZILIMP” para diminuir o odor e o lodo e o tempo de operação dos sopradores, em torno de 2 kg/semana.
4.2. Fazer a manutenção preventiva da ETE, como: limpar semanalmente os filtros de entrada de fluentes da Estação, fazer a higienização dos tanques e das bombas e de todos os outros locais internos, e outras manutenções, troca de óleo e filtro dos motores conforme o manual da estação (observação semanal).
4.3. Manter toda a ETE e ao seu redor sempre em perfeita conservação, incluído pintura pavimentação e limpeza.
4.4. Check do laudo de qualidade e das análises e se conter alguma alteração tomar as devidas providências para corrigi-las.
4.5. Controle da entrada e saída de efluentes, através de amostragem e análises de águas, e emissão de relatório mensal contendo os parâmetros da Resolução CONAMA Nº 430_2011 com suas alterações, que dispõe sobre condições e padrões de lançamento de efluentes.

PARÂMETRO ANÀLITICO DE ENTRADA E SAÍDA

Principais Parâmetros	Entrada	Saída	Eficiência

DBO5,20 (mg/L)*	150 - 600	-	> 90%

DQO (mg/L)*	300 - 1200	-	> 90%

OD (mg/L)	-	> 2	-

Faixa Temperatura (ºC)	15 a 35	15 a 35	-

Óleos e Graxas (mg/L)	< 50	x	-

Faixa de pH	5 a 9	5 a 9	-

Sólido Sedimentáveis (ml/L)	-	< 1	-

*A ETE é projetada para o tratamento biológico de efluente sanitário, por isso, a relação DQO/DBO não pode ser >2,5.

Normas Adotadas para o Dimensionamento

ABNT / NBR 7.229/93 Versão Corrigida: 1997
Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos ABNT / NBR 13.969/97
Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, Construção e Operação
ABNT / NBR 12.209/11
Elaboração de projetos hidráulico-sanitários de estações de tratamento de esgotos sanitários.

Legislação Atendida (Padrão de Lançamento):

CONAMA – Resolução nº 430/2011

COMDEMA 034/2012

4.6. Uma analise laboratorial de um afluente deverá abordar os seguintes parâmetros:
Demanda bioquímica de oxigênio (DBO)
Demanda química de oxigênio (DQO);
Taxa de oxigênio dissolvido OD;
Condutividade;
Série de sólidos e turbidez;
pH;
Óleos e Graxas Totais.
4.6.1 Análises laboratoriais: no caso da análise laboratorial a empresa encarregar-se-á da coleta, preservação e encaminhamento para laboratório terceiro para que sejam realizadas análises físico-químicos abordando todos os parâmetros necessários para uma avaliação de rendimento da estação de tratamento biológico de esgoto.
4.7. Contratação de caminhão “limpa-fossa” para limpeza periódica da ETE (anual).
4.8. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:
	Escopo	Periodicidade	Atividades / Procedimentos
1	Monitoramento e controle da estação	Mensal	Amostragem e análises de águas / Qualidade de água / Registros de resultados / Emissão de relatório operacional
2	Execução do processo de operação	Semanal	Rotina operacional da Estação conforme manual / Registros em livro semanal / Emissão de relatório semanal /mensal
3	Descarregamento de produtos químicos e lodo residual	Mensal	Planejamento e execução da operação de descarregamento. / Check do laudo de qualidade
4	Compras	Mensal	Controle de estoque e compra de insumos químicos e reagentes. Contato com fornecedores / Pedido / emissão NF. / Inspeção do produto recebido. / Aprovação do controle de qualidade / Programação de pagamento
5	Resultados analíticos	Semanal	Análise de pH e turbidez. / Análise demanda de cloro. / Análise de vazão (entrada e saída) / Análise de Sólidos Sedimentares
6	Aferição de equipamentos	De acordo com manual do equipamento	Planejamento e execução de calibrações de instrumentos analíticos (pHmetro e turbidímetro)
7	Atividades de Segurança	Permanente	Rotina de trabalho/Nos equipamentos / Implantação de sistemática de trabalho, uso de EPI’s. / Procedimentos de manuseio e conservação de equipamentos / Elaborar PCMSO, PPRA, mapa de risco,...
8	Plano de manutenção de equipamentos	De acordo com manual da ETE e necessidade	Plano de Manutenção preventiva e corretiva, conforme manual. / Aquisição de peças sobressalentes / Manutenção elétrica.
9	Administração Gerenciamento	Permanente	Verificar estrutura necessária para cada atividade / Fatores envolvidos na logística de fornecimento, operação e controle

Os serviços serão executados tendo sempre em vista as indicações do manual de operação da Estação de Tratamento de Esgoto, marca Mizumo, modelo MT (Reatores anaeróbios tipo UASB + Filtro aeróbio submerso + Decantador secundário + Soprador de ar + Painel de comando)

4.9. A Manutenção Preventiva e Visita de Avaliação Semanal do sistema de tratamento de esgoto consiste em verificações, regulagens, lubrificação e substituição de peças comuns de desgaste, conforme as instruções de Manutenção recomendada na literatura técnica do produto e/ou planejamento entre as partes:
				PERIODICIDADE

	ITEM		ATIVIDADES
				Durante a visita

1.			RELÁTORIO DE VISTORIA TÉCNICA					X

	2.		VERIFICAÇÕES GERAIS

2.1.			Verificar condições de segurança, saúde e meio ambiente em torno do sistema de tratamento de esgoto					X

2.2.			Verificar obediência às regulamentações sobre o uso do produto					X

2.3.			Verificar estado de conservação das peças em fibra de vidro					X

2.4.			Verificar hidráulica, vazamentos pelas tubulações e conexões					X

2.5.			Verificar a presença de gordura, óleos e/ou graxas, deposição de					X
			areia, sólidos grosseiros, lavas e moscas, etc.

	3.		PRÉ-TRATAMENTO (caixa de gordura, gradeamento e caixa
			de retenção de areia)

3.1.			Verificar e orientar a necessidade e frequência de limpeza					X

3.2.			Efetuar limpeza do sistema de grademento					X

3.3.			Verificar sensores ultrassônicos					X

	4.		EEE - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

4.1.			Verificar a necessidade e frequência de limpeza.					X

			Verificar bombas submersíveis (verificar entrada de liquido no
4.2.			interior da bomba, condição do óleo, desgaste hidráulico e limpeza					X
			do rotor)
4.3.			Verificar acionamento automático das bombas e boias de nível					X
			mínimo e máximo

	5.		REATOR ANAERÓBIO

5.1.			Verificar formação e quantidade de escuma de lodo					X

5.2.			Verificar calha vertedoura					X

5.3.			Acompanhar e orientar processo de limpeza do reator					X

	6.		REATOR AERÓBIO

6.1.			Verificar	e regular a	taxa de	aeração e aderência dos		X
			microrganismos ao meio suporte

6.2.			Verificar operação dos sopradores de ar					X

			Verificar sopradores de ar (pressão, temperatura, ruído, óleo,
6.3.			correias, polias, alinhamento e tensionamento das polias/correias					X
			e filtro de ar)
6.4.			Acompanhar e orientar processo de limpeza do reator					X

	7.		BIOGÁS

7.1.			Verificar odor e umidade do carvão ativado no bocal de acesso do					X
			filtro, remover condensado

7.2.			Verificar a necessidade de troca do meio filtrante (carvão ativado)					X

	8.		DECANTADOR SECUNDÁRIO

8.1.			Verificar quantidade de sobrenadante e se o processo de retorno					X
			de lodo está sendo executado em automático

8.2.			Verificar os tempos de acionamento do processo					X

8.3.			Verificar a calha vertedoura, skimmers e registros de alívio de ar					X

8.4.			Acompanhar e orientar processo de limpeza do reator					X

8.5.			Verificar	acionamento	automático	da válvula solenoide e		X
			programador horário

	9.		DESINFECÇÃO

9.1.			Verificar funcionamento da bomba dosadora de cloro					X

9.2.			Verificar as taxas e tempos de dosagem de cloro					X

9.3.			Verificar a necessidade de reposição de cloro					X

9.4.			Acompanhar e orientar processo de limpeza do reator					X

	10.		TRATAMENTO SECUNDÁRIO

10.1.			Verificar e limpar meio filtrante do filtro bag					X

			Verificar bombas centrífuga (verificar entrada de liquido no interior
10.3.			da bomba, condição do óleo, desgaste hidráulico e limpeza do					X
			rotor)
10.4.			Verificar acionamento automático das bombas e boias de nível					X
			mínimo e máximo

10.5.			Verificar a necessidade do auxílio/contratação limpa-fossa para					X
			limpeza

	11.		CASA DE MÁQUINAS

11.1.			Verificar condições elétricas (aterramento, conexão de cabos,					X
			emendas, proteções térmicas, isolação, tensão e corrente)

			Verificação do painel de comandos (verificar regulagem dos
11.2.			disjuntores e phase-log, ruídos nos componentes, lâmpadas de					X
			sinalização, conexões e contatos, lógicas, etc.)
	12.		SOPRADOR DE AR

12.1			Verificar nível de óleo, alinhamento das polias, tensionamento das					X
			correias e componentes elétricos.

Obs.: os itens descritos acima podem variar de acordo com o modelo e layout do sistema instalado.
5. UNIFORMES
Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverão ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão Contratante, compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI.
6. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
6.1. A relação contemplando os materiais de consumo, equipamentos e utensílios são mínimos e necessários a serem fornecidos e utilizados na execução dos serviços de operação e manutenção da estação de tratamento de esgoto. Porem a empresa fica obrigada a fornecer qualquer material que for necessário para execução dos serviços, como Insumos químicos, reagentes, oxímetro, pHmetro, turbidímetro, medidor de cloro, salinômetro e etc;
6.2. Para a perfeita execução dos serviços, a contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:
TABELA DE MATERIAIS MINIMOS DE CONSUMO
Item	Material	Quantidade Mensal/ ano/etc...
01	Caixa de ferramenta com jogo de chave combinada de aço carbono .	1
02	Produto biológico “Natural” - equivalente ao “EMZILIMP”.	10 Kg (mês)
03	Cloro Líquido	50 litros(mês)
04	Óleo (SHC 630 ISO VG 220 SINTÉTICO) – Soprador/ motor E.T.E e Filtro	2 litro (semestral)
05	FILTRO DE AR/SILENCIADOR DE ADMISSÃO - Soprador/ motor E.T.E	2 unidade (semestral)
06	CORREIAS DA TRANSMISSÃO- Soprador/ motor E.T.E	2 Unidades (anual)
07	Óculos de segurança	1 Unidade
08	Máscara de proteção	1 Unidade
09	Carvão ativado granulado (caso necessário)	50 kg (anual)
10	Água sanitária	1 litros de essência (mês)
11	Álcool	1 litros (mês)
12	Balde plástico	2 (ano)
13	Escova de mão	1
14	Esponja dupla face	1 (mês)
15	Flanela	2 (mês)
16	Luvas de látex natural	1 par (mês)
17	Mangueiras	30 metros por ano
18	Pano de limpeza de piso (saco branco)	1 unidade(trimestre)
19	Pá de lixo	1 (ano)
20	Reservatório para sabonete líquido	1 (ano)
21	Rodo com duas borrachas, para limpeza geral	1 unidades
22	Sabão em barra	1 barras (mês)
23	Sabão em pó	1 kg (mês)
24	Sabonete líquido, neutro, diluído na proporção recomendada pelo fabricante do produto	1 litros (mês)
25	Saco para lixo com capacidade para 100 (cem) litros, fardos de 50 UND	1 fardos (ano)
26	Vassoura de pelo	1 (ano)
27	Extensão de elétrica de 2,5mm	25 metros (ano)
28	Papel toalha branco, de alta absorção e de alta qualidade, fardos de 5 pacotes de 1.000 unidades	05 fardos(ano)
29	Dispenser para papel-toalha	1 (ano)
30	Tambor com capacidade de 200 litros (caso necessário)	1 (ano)

TABELA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Item	Descrição	Quantidade anual
01	Escada com sete degraus	1 (ano)
02	Lavador a Jato	1 (ano)

6.3. Os materiais de consumo deverão ser de alta qualidade;
6.4. Os materiais de consumo deverão ser estocados no local de execução dos serviços, em quantidade suficiente ao atendimento da demanda;
7. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO
7.1. A execução dos serviços será iniciada em até 24 (vinte e quatro) horas após a convocação do Servidor fiscal do contrato, na forma que estabelece na descrição detalhada dos serviços, constante no item 4, deste termo de referencia;
7.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
7.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
7.4. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
7.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
7.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
8. DA VISTORIA
8.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante deverá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08 horas às 16 horas (intervalo das 11:30 h às 13:30 h), devendo o agendamento ser efetuado previamente com a Coordenação de Infraestrutura - (55) 3271-9555 (ramal 9526)
8.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.
8.3. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.
8.4. Caso a empresa não faça a vistoria, ela declara ter ciência integral das condições para realização do serviço, e neste caso, deverá apresentar declaração em substituição ao termo de vistoria.
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
9.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;
9.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
9.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, em conformidade com o art. 36, §8º da IN SLTI/MPOG N. 02/2008.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
10.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
10.5. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
10.6. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço;
10.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;
10.8. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;
10.9. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;
10.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
10.11. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
10.12. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
10.13 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
10.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
10.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
11. DA SUBCONTRATAÇÃO
11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
12. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
12.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
13. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
13.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.
13.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
13.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.
13.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, quando for o caso.
13.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
13.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.9. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, aplicável no que for pertinente à contratação.
13.10. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:
13.10.1. Análise dos relatórios operacionais e gerenciais emitidos;
13.10.2. Acompanhamento das manutenções preventivas;
13.10.3. Análise da necessidade das manutenções corretivas e dos valores dos produtos usados.
13.11. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
14.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
14.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
14.1.3. Fraudar na execução do contrato;
14.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
14.1.5. Cometer fraude fiscal;
14.1.6. Não mantiver a proposta.
14.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
14.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
14.2.2. Multa moratória de 0,33% (trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
14.2.3. Multa compensatória de 10% (dez. por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
14.2.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
14.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
14.2.5. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
14.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
14.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
14.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
14.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
14.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
14.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
14.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da proporcionalidade.
14.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Júlio de Castilhos, 04 de Dezembro de 2018.