CADERNO DE ENCARGOS

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA VEGETAL

CAMPUS SANTO AUGUSTO

Elaborado por

Direção de Administração - DAD

Coordenação de Infraestrutura

Setor de Engenharia e Arquitetura

Outubro de 2018

ÍNDICE

ÍNDICE .........................................................................................................	2

CADERNO DE ENCARGOS .........................................................................	3

A.	FINALIDADE .....................................................................................	3

B.	GENERALIDADES ............................................................................	4

C.	PROCEDÊNCIA DE DADOS E INTERPRETAÇÃO ............................	6

D.	MODIFICAÇÕES NO PROJETO E ESPECIFICAÇÕES .....................	6

E.	DIÁRIO DE OBRAS ..........................................................................	6

F.	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA ...............................	6

G.	LICENÇAS E FRANQUIAS ...............................................................	7

H.	CRITÉRIOS DE ANALOGIA .............................................................	8

I.	SERVIÇOS A EXECUTAR ...............................................................	8

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS .........................................................	10

1	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS ...................................	10

2	MOVIMENTO DE TERRA ..............................................................	10

3	ALVENARIA	..................................................................................      11

4	ESQUADRIAS   ..............................................................................       11

5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS .........................................................	..         12

6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ..............................................	12

7	ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS ..............................................	13

8	REVESTIMENTOS ...........................................................................	14

9	PINTURAS .......................................................................................     15

10	PISOS ..............................................................................................	15

11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES ....................................................	16

12	GERENCIAMENTO DE OBRA .........................................................	16

# CADERNO DE ENCARGOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA

CÂMPUS SANTO AUGUSTO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA VEGETAL

Endereço: Rua Fábio João Andolhe, n° 1100, Bairro Floresta - CEP 98590-000

– Santo Augusto/RS

- FINALIDADE

O presente Caderno de Encargos e Especificação Técnica visa estabelecer as condições gerais de execução dos Serviços De Manutenção E Adaptação De Laboratório De Biotecnologia Vegetal do Campus Santo Augusto do Instituto Federal Farroupilha, com área total construída de 166,65 m2, situado no Endereço: Rua Fábio João Andolhe, n° 1100, Bairro Floresta - CEP 98590-000 – Santo Augusto/RS.

Tendo em vista a implantação do Laboratório de Biotecnologia Vegetal no antigo prédio da Fundaturvo, localizado dentro do IFFar Campus Santo Augusto, faz-se necessária a contratação de empresa especializada para a realização serviços de manutenção e adaptação do referido prédio, adequando as suas instalações para o novo laboratório.

Para tanto, o projeto prevê a troca de algumas aberturas de lugar, substituição de esquadrias, retirada de pontos de água em um sanitário e instalação completa de outro sanitário, adequação das instalações hidrossanitárias, adequações das instalações elétricas, instalação de bancadas de granito, pintura externa e interna, troca o beiral de forro de PVC.

GENERALIDADES

- Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

- Caderno de Encargos;

- Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

- Projetos Executivos;

- Normas da ABNT;

- Normas do Estado do Rio Grande do Sul;

- Normas, Leis e Código de Posturas Municipais.

- Em caso de divergência entre planilha orçamentária e projetos deverá ser consultada a fiscalização, preferencialmente seguindo o projeto.

- Durante a execução dos serviços, a Empresa deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada.

- Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.

- A CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO, junto com a primeira fatura, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente a execução da obra.

- Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrárias constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.

- A subcontratação será permitida até o limite de 30% do total licitado, cabe a FISCALIZAÇÃO estabelecer quais serviços poderão ser terceirizados.  Os subcontratados, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da CONTRATADA. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.

- A CONTRATADA deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima de dois anos, comprovada pela carteira de trabalho, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto. Também deverá ser apresentado o Técnico de Segurança do Trabalho que fará o acompanhamento da obra, sendo que o mesmo deverá apresentar cópia do registro no órgão competente e comprovar experiência mínima de 01 ano em serviços similares.

- A CONTRATADA deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades; deverá também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT e PCMSO, quando a legislação assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendações da NR 18.

- A CONTRATADA deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18.

- A CONTRATADA, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a FISCALIZAÇÃO e eventuais visitantes.

- A CONTRATADA deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra.

- Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da CONTRATADA.

- A CONTRATADA deverá elaborar o “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços e entregá-lo no final da obra em meio digital. A liberação da última fatura ficará condicionada a apresentação dos referidos projetos como construído.

- São de responsabilidade da CONTRATADA os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A CONTRATADA deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração.

- A CONTRATADA deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal.

- Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio do IFFar, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

- O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. As quantidades dos serviços e os preços unitários deverão ser apresentados com duas casas decimais após a vírgula (os valores que excederem, estes, serão desconsiderados). Os totais dos serviços e subtotais de cada item da planilha deverão ser apresentados com duas casas decimais. O valor total global da proposta, por sua vez, também será apresentado com duas casas decimais.

- O pagamento será conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela CONTRATADA. Caso a empresa CONTRATADA não apresente o cronograma ficará vigente o cronograma físico-financeiro apresentado pela CONTRATANTE.

- PROCEDÊNCIA DE DADOS E INTERPRETAÇÃO

- Em caso de divergência entre as especificações e planilha orçamentária, a FISCALIZAÇÃO deverá ser consultada.

- Em caso de divergência entre desenhos de datas diversas, prevalecerão os mais recentes.

- Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos desenhos, projetos, planilha orçamentária ou deste Memorial, deverá ser consultada a FISCALIZAÇÃO.

- MODIFICAÇÕES NO PROJETO E ESPECIFICAÇÕES

- Nenhuma alteração nos projetos e nas especificações poderá ser feita, sem autorização por escrito da FISCALIZAÇÃO.

- Qualquer alteração que demandar alteração de preço só será executada depois de submetido seu orçamento à aprovação da CONTRATANTE.

- DIÁRIO DE SERVIÇOS

- A FISCALIZAÇÃO fornecerá à CONTRATADA modelo do Diário de Serviços, que será exigido para preenchimento, devendo a mesma providenciar a impressão gráfica de número suficiente de folhas com previsão até a entrega definitiva da obra.

- O Diário de Obras será preenchido pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA, sendo a primeira via recolhida periodicamente à FISCALIZAÇÃO/IFFAR.

- ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Administração

A administração da obra será exercida pelo Profissional, técnico da Empresa ou integrante do seu quadro técnico, pelo Encarregado Geral da Obra, todos com convívio demonstrado com a CONTRATADA.

- Fiscalização

Será exercida por profissional do quadro técnico do IFFar.

Qualquer demolição necessária para a execução de algum serviço, de acordo com os projetos, será à custa da CONTRATADA, bem como o encargo e custo de refazer a parte demolida.

A CONTRATADA ficará igualmente obrigada a demolir e a refazer por sua conta exclusiva, todos os trabalhos que a FISCALIZAÇÃO impugnar por má qualidade ou que contrarie as condições contratuais.

- Reunião de partida da obra

Após a assinatura do contrato e antes do início da obra, deverá ser realizada uma reunião com a participação dos representantes da Fiscalização, da CONTRATANTE e da CONTRATADA, a fim de estabelecer todos os critérios para andamento das atividades e conclusão das etapas previstas. A reunião deverá ser registrada em ata, citando todos os aspectos relevantes da obra.

Deverão ser discutidos, entre outros, os serviços considerados críticos, de maneira a estabelecer regras para a sua execução (técnicas, horários, cuidados necessários, etc.).

O cronograma físico-financeiro apresentado na proposta da CONTRATADA deverá ser estudado, analisado e reformulado, se for o caso, após a reunião de partida da obra, a fim de contemplar todas as condições estabelecidas e definidas entre os representantes da Fiscalização, da CONTRATANTE e da CONTRATADA.

O cronograma de execução definitivo deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO da obra até, no máximo, 07(sete) dias para a devida aprovação e acompanhamento dos serviços. Qualquer alteração pretendida no cronograma de execução deverá ser devidamente justificada e submetida à apreciação da FISCALIZAÇÃO, sem prejuízo do ritmo dos trabalhos durante este prazo. Caso não seja apresentado o cronograma definitivo, ficará vigente o cronograma apresentado pela CONTRATADA.

Havendo a necessidade de realizar serviços não previstos neste caderno, antecipar o cronograma ou recuperar dias de atraso, a CONTRATADA só poderá fazê-lo após prévia aprovação do serviço e orçamento por parte da Fiscalização da CONTRATANTE.

- LICENÇAS E FRANQUIAS

- A CONTRATADA ficará obrigada a obter as licenças e franquias, exigidas pelos diversos órgãos públicos envolvidos, inclusive o CREA, necessárias para os serviços que irá executar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e a segurança pública.

- A CONTRATADA ficará obrigada ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas decorrentes do previsto no item anterior pelas autoridades competentes, mesmo aquelas que por força dos dispositivos legais, sejam atribuídas à Contratante.

- A observância de leis, regulamentos e posturas a que se referem os itens precedentes, abrangem, também, as exigências do CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tendo em vista as exigências específicas citado conselho em relação à responsabilidade técnica, autoria e desempenho de atividades técnicas.

- CRITÉRIOS DE ANALOGIA

- Se as circunstâncias ou condições locais, porventura, tornarem aconselhável a substituição de alguns dos materiais especificados neste Memorial, esta substituição obedecerá ao disposto nos itens subsequentes e só poderá ser efetuada mediante expressa autorização, por escrito, da CONTRATADA, para cada caso particular.

- A substituição referida no item precedente será regulada pelo critério de analogia, conforme a seguir definido:

- Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência se desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características exigidas na Especificação Técnica ou na Norma de Execução que a eles se refiram.

- Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhança se desempenham idêntica função construtiva, mas não apresentam as mesmas características exigidas na Especificação Técnica ou na Norma de Execução que a eles se refiram.

- Na eventualidade de uma equivalência, a substituição se processará sem haver compensação financeira para as partes, ou seja, CONTRATANTE e CONTRATADA.

- A consulta sobre a analogia (envolvendo equivalência ou semelhança) será efetuada, em tempo oportuno, pela CONTRATADA, não admitindo o CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, que esta consulta sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na documentação contratual.

- Na hipótese de verificar-se uma semelhança, o pagamento correspondente será objeto do disposto sobre o assunto na documentação contratual.

- Na Especificação Técnica, a identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca, implica, apenas, na caracterização de uma analogia, ficando a distinção entre equivalência e semelhança subordinada a parecer dos autores dos Projetos e Especificação.

- SERVIÇOS A EXECUTAR

- Serviços Preliminares e Técnicos

- Movimento de Terra

- Alvenarias

- Esquadrias

- Instalações Hidrossanitárias

- Louças e Metais

- Instalações Elétricas

- Revestimentos

- Pintura

- Piso

- Serviços Complementares

- Gerenciamento de obra

# ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

### SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS

  - Despesas iniciais

A CONTRATADA deverá adquirir cópias dos projetos técnicos envolvidos, emitir a ART de execução dos serviços.

O preço, na tabela de orçamento, anexa ao Caderno de Encargos, compreende todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários, incluindo limpeza do terreno, proteção e sinalização da obra.

  - Serviços técnicos

Os serviços técnicos englobam a elaboração do “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços. Ao final da obra deve entregá-lo em meio digital e uma via impressa.

### MOVIMENTO DE TERRA

  - Escavação

Todo o serviço de escavação e movimento de terra deverá ser feito atendendo as seguintes precauções:

Evitar que o material escavado alcance as áreas de circulação de pedestres.

Limpeza do terreno: No local da obra o terreno deverá ser limpo juntamente com a remoção de uma camada superficial de vegetação.

Abertura de valas: Nos locais de execução das vigas de fundação, serão abertas valas com largura e profundidade de acordo com as necessidades do projeto hidráulico.

Reaterro de valas: As valas que foram abertas serão reaterradas e compactadas adequadamente após a colocação dos tubos. Será usado o mesmo material retirado, sendo que os tubos serão acondicionados e envolvidos em colchão de areia com 10 cm no mínimo em todos os lados e assentados em base comprovadamente sólida.

Os trabalhos de aterro e reaterro deverão ser executados com material da própria escavação, ou material a ser adquirido de jazidas próximas ou dentro da própria área, após aprovação da FISCALIZAÇÃO.

  - Preparo do fundo da vala

O preparo do fundo da vala deve atentar para o acerto do solo natural com o correto nivelamento, conforme declividade indicada em projeto. Na sequência a colocação do lastro de material granular (areia). Somente após isso, é permitido a instalação da tubulação e o rejunte da junta.

  - Reaterro

O material utilizado para reaterro deverá ser sempre terra limpa, não orgânica, isenta de pedras, tocos, raízes ou outros materiais que possam danificar os tubos. Deverá ser espalhado em camadas de 20cm, convenientemente molhadas e perfeitamente compactadas.

### ALVENARIA

  - Demolição de Alvenaria

O projeto prevê a demolição das alvenarias conforme projeto arquitetônico. Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção (MTb).

  - Execução de Alvenaria

Serão construídas paredes com blocos cerâmicos vazados de primeira qualidade, com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas, considerando uma espessura de revestimento de no máximo 2,5cm.

O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5cm.

### ESQUADRIAS

  - Esquadrias de Alumínio

As dimensões das esquadrias seguirão o projeto arquitetônico, com análise técnica e adequação pelo fornecedor do produto.

A fixação será conforme o detalhamento indicado no projeto executivo de arquitetura fornecido pela CONTRATANTE e verificado pela CONTRATADA ou fornecedor das esquadrias.

No dimensionamento dos perfis, das vedações e das fixações, deverão ser considerados os parâmetros estabelecidos na NBR 10821 para estanqueidade a água e ar, resistência às cargas de vento e funcionamento das esquadrias.

Deverá estar subscrito no contrato das esquadrias o período de garantia dos materiais e instalação por um período de no mínimo 05 anos, exceto quanto a problemas por manuseio inadequado da esquadria.

A inspeção da fabricação e instalação das esquadrias, bem como a aprovação dos desenhos pela contratada não exime a responsabilidade total do fabricante quanto à qualidade dos materiais e serviços, resistência, vedação e perfeito funcionamento das mesmas. As esquadrias só devem ser instaladas quando a obra oferecer as condições ideais para a sua colocação evitando danos às mesmas e a sua anodização/pintura.

A vedação final será executada com silicone neutro na cor mais indicada para a obra.

Não será permitida, sob nenhuma hipótese, a fabricação das esquadrias dentro do canteiro de obra.

  - Portas de Vidro Temperado

As portas de vidro temperado serão do tipo de abrir e serão fixadas em uma lateral com no mínimo dois ganchos de fixação, devem possuir uma boa vedação e bom fechamento, cujas ferragens deverão ser as adequadas ao tipo de vidro e utilização, acabamento cromado, primeira linha. Deverão ser usados vidros espessura 10mm cor fumê.

  - Portas de Madeira

As portas internas de madeira deverão ser do tipo cedro, semiocas, pintadas, com tinta esmalte na cor a combinar com a fiscalização, marcos e guarnições de madeira de lei do tipo Cedro fixadas parafusos de 75mm de comprimento, pintadas na mesma cor.

Todo o material utilizado deverá ser de primeira qualidade. As peças que apresentarem defeitos, como empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdades na madeira; serão recusadas. As portas deverão ser fornecidas com todos os acessórios necessários.

  - Toldo

O toldo será constituído de material metálico, para fixação na estrutura e sustentação do policarbonato sendo este alveolar mínimo 6mm, nas dimensões constantes em projeto. Deve-se tomar muito cuidado na fixação das juntas de dilatação térmica, permitindo uma folga para esta.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  - Retirada de Fiação, Interruptores, Tomadas e Luminárias

O projeto prevê a retirada da fiação elétrica existente, interruptores, tomadas e luminárias. Proceder cuidadosamente a retirada dos equipamentos, evitando-se quebras e acidentes. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

  - Execução das novas instalações Elétricas

Memorial apresentado separadamente.

### INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

  - Água Fria

A ligação será feita na rede existente na edificação.

Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável.

Os diâmetros mínimos serão de 25 mm, e nas saídas de alimentação de lavatórios e filtros serão colocadas joelhos de 25 x 3/4” para ligação das peças.

Para facilitar futuras desmontagens das tubulações, serão colocadas, em locais adequados, uniões ou flanges, conforme o caso.

O registro de gaveta será de bronze com rosca, com diâmetro de fluxo conforme a tubulação e indicação do projeto hidro-sanitário e acabamento em conformidade com as especificações do padrão das torneiras do mesmo ambiente.

  - Esgoto Sanitário

As tubulações para esgoto sanitário serão em PVC e PVC-R e devem obedecer ao que prescrevem as normas da ABNT.

A tubulação será executada de modo a garantir uma declividade homogênea em toda a sua extensão.

As juntas e as conexões do sistema deverão estar de acordo com os materiais da tubulação a que estiverem conectadas e às tubulações existentes onde serão interligadas.

As tubulações de esgoto primário serão interligadas fossa, conforme indicação no projeto.

O ralo sinfonado será de PVC rígido, com grelha de latão cromado, saída de 40 mm, fecho hídrico, diâmetro mínimo de 100 mm.

As caixas de inspeção serão executadas em alvenaria com tampa em concreto e/ou ferro fundido 60x60cm com dobradiça escamoteável para a sua remoção.

A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, com o projeto respectivo e com as especificações que se seguem.

Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.

As extremidades das tubulações de esgotos serão vedadas até a montagem dos aparelhos sanitários com bujões de rosca ou plugues, convenientemente apertados, sendo vedado o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim.

Durante a execução das obras deverão tomadas especiais precauções para se evitar a entrada de detritos nas tubulações.

Serão tomadas todas as precauções para se evitar infiltrações em paredes e pisos, bem como obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras.

Antes da entrega a instalação será convenientemente testada pela FISCALIZAÇÃO.

Os aparelhos serão cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação da água potável.

Toda instalação será executada tendo em vista as possíveis e futuras operações de desobstrução.

### Acessórios, Louças e Metais

Lavatório

O lavatório do banheiro será de louça sem coluna, de primeira qualidade, na cor branco gelo, marca Deca ou equivalente técnico.

Bacia sanitária

A bacia sanitária será do tipo vaso com caixa acoplada, conforme projeto sanitário, a bacia será de louça de primeira qualidade na cor branco gelo, marca Deca ou equivalente, e deverão ser do modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga (6 litros por ciclo). Deverão possuir assento de PVC branco gelo, marca Deca ou equivalente e em sua instalação deverá ser utilizado anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante.

Bancadas de granito

Será em granito, tipo Andorinha, seguindo as dimensões de projeto, com 2 cm de espessura, apoiadas em bases de alvenaria conforme projeto arquitetônico. As bancadas e as devem ser calafetadas com massa plástica pigmentada na mesma cor da pedra natural.

Cuba de aço inox

As cubas de inox serão em aço inox nº 02, da marca TRAMONTINA, ou outra similar de igual qualidade e tradição de mercado, com tratamento anti-ruído na sua parte externa, com sifão e válvula em metal cromado para pia.

Torneiras

A torneira do lavatório do banheiro (controlador de fluxo com fechamento automático para lavatório) será de 1/2”, do tipo PRESSMATIC modelo: torneira para Lavatório de mesa Pressmatic Inox Escovado com acionamento manual, marca DOCOL ou equivalente. As torneiras usadas nas bancadas serão do tipo torneira de mesa (1/2”), marca DOCOL ou equivalente.

Barras de apoio

No banheiro serão instaladas barras de apoio na porta de acesso ao banheiro, na lateral e atrás da bacia sanitária e junto ao lavatório, conforme projeto arquitetônico. As barras deverão ter capacidade de carga de 150kg, em aço inox escovado, fixação com parafusos auto-atarrachantes em aço inox, cabeça sextavada, com bucha FU10-S10, ou em aço revestido com película em nylon e PVC cor branco, ref. Deca Linha Conforto ou equivalente técnico.

### REVESTIMENTOS

O revestimento será executado para fazer o acabamento das alvenarias que foram executadas para fechar vãos antes existentes.

  - Chapisco

O chapisco será executado no traço 1:3 (cimento e areia grossa). Espessura de 2 a 3mm nas paredes.

  - Emboço

Após a cura do chapisco (3 dias), será executado o emboço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), com espessura de 10mm.

  - Massa corrida

Após a cura do emboço (14 dias), será executado o reboco com massa corrida para uniformizar todas as paredes internas, acabamento liso.

### PINTURAS

Todas as pinturas deverão obedecer às recomendações do fabricante, desde a preparação da superfície até a aplicação da tinta de acabamento. Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superfície com acabamento uniforme.

Nas superfícies a serem pintadas, antes da aplicação de fundo preparador e antes da aplicação da tinta, deverá haver obrigatoriamente avaliação por parte da CONTRATADA e após isso feito, a CONTRATADA deverá solicitar a vistoria da FISCALIZAÇÃO, para avaliação e liberação.

Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverão ser de uma única marca, sendo que os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações do fabricante, para que no final da obra a CONTRATADA possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo não inferior a 10 anos.

As paredes externas, após liberação da FISCALIZAÇÃO e estando comprovadamente curadas e secas, deverão ser raspadas, lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Depois da preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade e no mínimo duas demãos de tinta acrílica de primeira qualidade.

As cores deverão ser definidas junto à fiscalização.

### PISOS

No banheiro que será executado deverá ser retirado o piso existente para que os serviços sejam executados. Após será colocado piso Cerâmico Padrão médio, assentados com argamassa industrializada AC-ll, sobre camada de regularização de cimento e areia média, traço 1:3, em volume, com no mínimo 4cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 14 dias, junta de 3 mm e alinhadas nos dois sentidos. O rejunte deve ser feito com material próprio. A empresa contratada deverá fornecer, no final da Obra, 1 m² de piso cerâmico, para futuros reparos. Deverá ser instalado piso próximo do existente no local do serviço.

### Forro

Será feita a substituição do atual forro de PVC na sala de capacitação técnica e no beiral.

Os forros serão de réguas de PVC das marcas Majestic, Uniplast, Profiplast ou similar presente no local. As placas deverão apresentar 110mm de largura e 10mm de espessura, no mínimo, com encaixe do tipo macho e fêmea, na cor branca.

Os forros serão estruturados com perfis espaçados de 0,5 x 0,5 m, atirantados nas tesouras da estrutura do telhado. As emendas e as bordas junto às paredes deverão ser encaixadas em peças especiais constituídas do mesmo material do forro.

Poderá ser aproveitada a estrutura do forro existente, porém o mesmo deverá se enquadrar a exigências citadas acima.

As réguas de PVC serão cortadas com lâminas abrasivas ou serra de dentes finos e com trava não acentuada. O comprimento das réguas do forro será cerca de 5mm menor do que o vão a ser forrado, em todas as extremidades junto às paredes ou às junções, para permitir a livre dilatação do material.

Todos os serviços deverão ser executados conforme as boas práticas da construção civil e atendendo as normas da ABNT.

### SERVIÇOS COMPLEMENTARES

No decorrer da obra a CONTRATADA deverá manter o canteiro sempre limpo e organizado e no final da obra deverá fazer uma limpeza geral da obra e áreas ao redor afetadas pela obra para a entrega, com remoção de todos os entulhos.

### GERENCIAMENTO DE OBRA

Na administração local, no BDI e nos valores unitários do orçamento, estão incluídos gastos com pessoal técnico, administrativo e de apoio, compreendendo o supervisor, o engenheiro responsável técnico, o mestre de obras, encarregados, equipe de escritório, e serventes de canteiro, de medicina e segurança do trabalho etc., bem como os equipamentos de proteção coletiva de toda a obra, controle tecnológico de qualidade dos materiais e da obra. Também estão inclusos os encargos trabalhistas e sociais previstos em lei.

Critérios de medição: A administração local deverá ser medida em percentagem, conforme a execução financeira dos demais serviços da obra. Assim, se a contratada executou 9% do valor da obra em determinado mês, por exemplo, ela deve receber 9% do item de administração local.

Fabiola Foderati Machado

Arquiteta e Urbanista

CAU A 39929-9