ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA VEGETAL

CAMPUS SANTO AUGUSTO

# Instalações Elétricas De Baixa Tensão

As instalações elétricas em baixa tensão devem seguir as normas vigentes, tais como NBR 5410, NBR 14136, NR 10, NR 12, NR 35, demais normas pertinentes e seguir a boa técnica na execução dos serviços.

## Quadros de Distribuição:

Haverá um quadro de distribuição para toda a instalação. O quadro deverá ser de sobrepor, confeccionado em chapa de aço com pintura epóxi com espaço para 24 disjuntores do tipo DIN e um disjuntor geral. As interligações entre barramento principal e disjuntores devem ser realizadas com barramentos de cobre. Os barramentos deverão ser todos de cobre com a capacidade de corrente de 100A, sendo que os barramentos de neutro e terra devem ser da mesma bitola dos barramentos de fase.

O quadro deve possuir identificação externa conforme a identificação de projeto. Internamente todos os dispositivos e circuitos devem ser identificados.

A estrutura dos quadros deve ser interligada ao sistema de aterramento e partes energizadas não devem ficar expostas e estarem inacessíveis mesmo quando a porta do quadro estiver aberta, os espaços não ocupados por disjuntores devem ser fechados com placa de proteção.

Na porta dos quadros, do lado externo do quadro, deve ser fixada placa de advertência indicando “Perigo, risco de choque elétrico”, semelhante à mostrada na figura abaixo.

Figura 1: Placa de advertência a ser fixada na parte externa dos quadros de distribuição.

## PERFILADOS e Eletrodutos

Os perfilados e eletrodutos serão instalados aparentes fixados nas paredes e teto e serão de aço galvanizado.

As bitolas do perfilado e eletrodutos são mostardas no projeto. Não devem ser alteradas as características dos materiais e nem o dimensionamento sem a prévia autorização do projetista. Eletrodutos sem indicação serão de 3/4”.

O perfilado será liso e bitola 38x38mm, com tampa de fechamento.

Não serão permitidas no perfilado e eletrodutos adaptações, rasgos, junções, derivações e emendas que não sejam especificadas pelo fabricante, sendo que para estas ações devem ser utilizadas curvas, junções, cruzetas, derivações, suportes e outras peças especificas para determinada utilização fornecidas pelo fabricante.

A união do perfilado com os quadros de distribuição deverá ser feita com flange e o quadro deve ser recortado exatamente na medida do flange sem deixar rebarbas e quinas afiadas.

O perfilado e os eletrodutos devem ser perfeitamente alinhadas vertical e horizontalmente.

Os eletrodutos e luminárias serão presos diretamente na parede ou teto.

## Cabos e Ramais e Circuitos Terminais

Os cabos devem ser de cobre, monopolar, isolados, classe de encordoamento mínimo 4. As cores devem seguir a NBR 5410, para condutores fase podem ser usadas as cores preta, vermelha ou branco e para neutro a cor azul clara e terra cor verde.

A isolação para cabos instalados internamente deve ser 750/450V em PVC e isolação para cabos instalados no solo ou extremamente à edificação em ramais alimentadores de quadros, deve ser de 1/0,6KV em EPR ou XLPE.

O dimensionamento dos ramais e circuitos não deve ser alterado. Cada circuito ou ramal deve ter neutro e terra independente partindo dos barramentos de neutro e terra.

As emendas em cabos somente devem ser executadas em caixas de passagem ou em eletrocalhas, devem ser soldadas com estanho e isoladas com fita isolante.

Nos quadros de distribuição os cabos devem ser identificados por meio de anilhas, também devem possuir terminais a compressão.

## Luminárias e Lâmpadas

As luminárias serão de sobrepor, corpo em alumínio pintado de branco, do tipo suporte em corpo único, para duas lâmpadas tubulares de LED de 120cm. Indicamos como referência técnica a marca LUMINLUZ, modelo LSPA232 (que é compatível com lâmpadas LED) ou outra com mesma equivalência técnica ou superior. Abaixo a figura exemplifica esta luminária.

Figura 2: Exemplo de luminária para duas lâmpadas LED de 120cm.

As lâmpadas serão tubulares de LED, comprimento 120cm, bivolt (tensão de funcionamento entre 110V e 240V), potência de 18W, fluxo luminoso mínimo de 1.600 lúmens, temperatura da cor branco frio 5.000K a 6.000K.

## Disjuntores

Devem ser observadas as correntes nominais e as capacidades de interrupção de corrente especificadas em projeto.

Todos os disjuntores devem seguir a norma NBR IEC 60898.

Para os quadros de distribuição, o disjuntor principal deve ter capacidade de interrupção de corrente de 5KA e os disjuntores que alimentam os circuitos, de 3KA.

Todos os disjuntores devem atuar conforme curva de atuação C.

O disjuntor da caixa de medição, externa, deve ser trocado por um disjuntor termomagnético tripolar de 50A.

## Tomadas

As tomadas de energia devem seguir o padrão de tomadas conforme a NBR 14136.

As tomadas de uso geral serão todas de 10A e as tomadas para condicionadores de ar serão de 20A.

As tomadas devem ser instaladas em conduletes de alumínio, em sua placa deve ser fixada indicação do circuito e da voltagem da tomada.

## Balanceamento de Fases

Quando for realizada a montagem do quadro de distribuição deve-se ter o cuidado de que cada circuito seja instalado na fase correta conforme o diagrama. No quadro de distribuição as fases devem ser identificadas nos barramentos principais.

## Start-up das Instalações Elétricas

Ao final da execução das instalações elétricas deve ser realizado pela contratada o start-up, que compreende o teste da funcionalidade das instalações e comissionamento da obra, ajustando para o correto funcionamento de todos os sistemas.

Cedenir Borghetti

Eng. Eletricista

CREA RS 130472